附件三（1）

2026年温州市优秀建筑装饰工程复查实施细则

（建筑幕墙类·建筑幕墙工程）（试行）

- 总 则

- 为规范温州市优秀建筑装饰工程（建筑幕墙类）的复查工作，引导企业把握幕墙工程创优重点，根据《建筑幕墙工程技术标准》（DB33/T 1240-2021）、《建筑装饰装修工程质量评价标准》（DBJ33/T 1077-2025）及《2026年温州市优秀建筑装饰工程评选办法》制定本细则。

- 定位说明：本细则核心评价参照DBJ33/T 1077-2025的观感质量要求，形成适用于温州幕墙工程的复查评价体系。

- 适用范围：本细则适用于建筑幕墙施工、既有幕墙改造等子项的现场复查。幕墙设计、建筑门窗工程另行制定。

- 复查工作坚持“安全第一、性能可靠、观感精细”原则，重点检查结构安全、物理性能、安装质量、细部节点等。企业可依据本细则进行创优策划和自查自纠。

- 复查程序

- 资料审查：专家组对申报资料进行审查，重点核对结构计算书、热工计算书、四性试验报告、隐蔽验收记录等。

- 现场汇报：申报单位介绍工程概况、结构特点、技术难点及创优亮点。

- 现场检查：专家组对工程实体质量进行随机抽查，重点检查面板安装、密封打胶、开启扇、防雷防火等。

- 查阅备查资料：根据需要，抽查材料复验报告、拉拔试验报告、淋水试验记录等。

- 讲评反馈：专家组对检查情况进行现场讲评，指出亮点和不足，提出改进建议。

- 资料审查要点

| 序号 | 资料名称 | 审查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构计算书 | 各类型幕墙结构计算齐全，审批手续齐全 |
| 2 | 热工计算书 | 满足建筑节能设计要求，严寒地区有结露计算 |
| 3 | 四性试验报告 | 抗风压、水密、气密、平面内变形性能检测 |
| 4 | 材料复验报告 | 铝材、钢材、玻璃、密封胶、石材等复验 |
| 5 | 后置埋件拉拔试验报告 | 现场拉拔力检测合格 |
| 6 | 石材背栓拉拔试验报告 | 石材背栓拉拔力检测合格 |
| 7 | 硅酮结构胶相容性试验报告 | 隐框、半隐框玻璃幕墙必备 |
| 8 | 隐蔽工程验收记录 | 预埋件、连接节点、防雷、防火等隐蔽验收 |
| 9 | 淋水试验记录 | 现场淋水试验合格 |
| 10 | 竣工图 | 与现场实际相符，节点详图齐全 |

控制项：结构计算书、四性试验报告、涉及结构安全的隐蔽验收记录为“一票否决”项。

- 现场检查要点

- 面板安装

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 玻璃面板 | 安装牢固，无松动，平整度好 | 松动、不平 |
| 石材面板 | 色差控制好，无污染，无破损 | 色差、污染 |
| 金属面板 | 平整无划痕，色泽一致 | 划痕、色差 |
| 面板固定 | 压块、螺栓数量符合要求 | 缺失、松动 |

- 密封打胶

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 胶缝 | 饱满均匀，宽窄一致，表面光滑 | 不饱满、宽窄不一 |
| 胶面 | 无气泡、无污染 | 气泡、污染石材 |
| 胶种 | 使用正确（石材用石材专用胶） | 用胶错误 |

- 开启扇

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 开启灵活 | 启闭顺畅，无卡滞 | 卡滞、不畅 |
| 关闭严密 | 关闭后密封良好，无透光 | 漏光、渗漏 |
| 防脱落措施 | 外开窗有防脱落装置 | 缺失 |
| 五金件 | 齐全，安装牢固 | 缺失、松动 |

- 防雷与防火

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 防雷接地 | 接地可靠，电阻测试合格 | 接地不良 |
| 防火封堵 | 层间防火封堵严密 | 封堵不严 |
| 防火材料 | 使用防火等级符合要求 | 等级不符 |

- 细部节点

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 转角处 | 处理精细，收口美观 | 粗糙、漏缝 |
| 收边收口 | 与主体结构交接处处理到位 | 渗漏、开裂 |
| 沉降缝 | 构造合理，适应变形 | 挤压、拉开 |
| 滴水线 | 设置正确，排水顺畅 | 缺失、错误 |

- 常见扣分项

| 序号 | 扣分项 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无结构计算书 | 工程无结构计算书或计算书不齐全 |
| 2 | 四性试验缺失 | 无物理性能检测报告 |
| 3 | 石材色差大 | 石材幕墙色差明显 |
| 4 | 胶缝污染 | 密封胶污染石材面板 |
| 5 | 胶缝不饱满 | 密封胶打胶不饱满，有气泡 |
| 6 | 开启扇渗漏 | 开启扇关闭不严，有水迹 |
| 7 | 压块缺失 | 面板压块数量不足或缺失 |
| 8 | 防火封堵不严 | 层间防火封堵不严密 |
| 9 | 后置埋件无拉拔试验 | 后置埋件未做现场拉拔试验 |
| 10 | 隐框玻璃无结构胶试验 | 隐框玻璃无结构胶相容性试验 |

- 复查结论

- 专家组根据现场检查情况，结合DB33/T 1240-2021进行综合评价。评价结果分为“推荐”和“不推荐”两种。

- 存在以下情况之一的，直接“不推荐”：

- 无结构计算书或计算严重错误；

- 无四性试验报告或检测不合格；

- 存在严重结构安全隐患；

- 开启扇无防脱落措施；

- 申报资料弄虚作假。

- 本细则自发布之日起施行，由温州市建筑装饰行业协会负责解释。

温州市建筑装饰行业协会

2026年5月11日

附件三（2）

2026年温州市优秀建筑装饰工程复查实施细则

（建筑幕墙类·建筑门窗工程）

（试行）

- 总 则

- 为规范温州市优秀建筑装饰工程（建筑门窗工程）的复查工作，引导企业把握门窗工程创优重点，根据《建筑幕墙工程技术标准》（DB33/T 1240-2021）、《铝合金门窗工程技术规范》（JGJ 214）及《2026年温州市优秀建筑装饰工程评选办法》制定本细则。

- 适用范围：本细则适用于建筑门窗工程（含设计、施工）子项的复查。仅限铝合金类门窗申报。

- 复查工作坚持“安全可靠、性能优良、安装精细”原则，重点检查门窗性能、安装质量、五金配件、密封防水等。企业可依据本细则进行创优策划和自查自纠。

- 资料审查要点

| 序号 | 资料名称 | 审查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门窗三性检测报告 | 抗风压、水密、气密性能检测 |
| 2 | 传热系数检测报告 | 节能门窗须提供 |
| 3 | 结构计算书 | 主要门窗类型结构计算 |
| 4 | 隐蔽工程验收记录 | 门窗与主体结构连接处封堵 |
| 5 | 现场淋水试验记录 | 抽检部位淋水试验合格 |
| 6 | 材料合格证、复验报告 | 型材、玻璃、五金、密封胶等 |
| 7 | 竣工图 | 与现场实际相符，节点详图齐全 |

控制项：门窗三性检测报告、涉及安全的隐蔽验收记录为“一票否决”项。

- 现场检查要点

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 安装牢固 | 门窗框安装牢固，锚固点符合要求 | 松动、锚固点不足 |
| 开启灵活 | 启闭顺畅，无卡滞 | 卡滞、不畅 |
| 关闭严密 | 关闭后密封良好，无透光 | 漏光、渗漏 |
| 防脱落措施 | 外开窗有防脱落装置 | 缺失 |
| 五金配件 | 齐全，安装牢固，使用顺畅 | 缺失、松动 |
| 密封胶条 | 完好，无脱槽 | 脱落、老化 |
| 玻璃 | 安全玻璃使用正确，无划痕 | 普通玻璃、划痕 |
| 排水孔 | 设置合理，无堵塞 | 堵塞、缺失 |
| 框墙密封 | 与墙体交接处密封严密 | 渗漏、开裂 |
| 外观质量 | 表面无划痕、污染 | 划痕、污染 |

- 常见扣分项

| 序号 | 扣分项 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无三性检测报告 | 门窗未做抗风压、水密、气密性能检测 |
| 2 | 外开窗无防脱落 | 高层外开窗未设防脱落装置 |
| 3 | 渗漏 | 门窗框四周渗漏 |
| 4 | 玻璃非安全玻璃 | 未按规定使用安全玻璃 |
| 5 | 锚固点不足 | 门窗框锚固点数量不足 |
| 6 | 开启不畅 | 门窗扇开启卡滞 |
| 7 | 五金件锈蚀 | 五金件锈蚀、松动 |
| 8 | 密封胶条脱落 | 密封胶条脱槽、老化 |
| 9 | 排水孔堵塞 | 排水孔堵塞，积水 |
| 10 | 框墙密封不严 | 门窗框与墙体交接处未密封 |

- 复查结论

- 专家组根据现场检查情况进行综合评价。评价结果分为“推荐”和“不推荐”两种。

- 存在以下情况之一的，直接“不推荐”：

- 无三性检测报告或检测不合格；

- 外开窗无防脱落装置；

- 存在严重渗漏；

- 申报资料弄虚作假。

- 本细则自发布之日起施行，由温州市建筑装饰行业协会负责解释。

温州市建筑装饰行业协会

2026年5月11日

附件三（3）

2026年温州市优秀建筑装饰工程复查实施细则

（公共建筑幕墙类·建筑涂饰工程）

一、总 则

- 为规范温州市优秀建筑装饰工程（建筑涂饰工程·室外）的复查工作，引导企业把握室外涂饰工程创优重点，根据《建筑装饰装修工程质量评价标准》（DBJ33/T 1077-2025）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210）及《2026年温州市优秀建筑装饰工程评选办法》制定本细则。

- 定位说明：本细则参照DBJ33/T 1077-2025，同时结合室外涂饰工程‘耐久耐候、色彩均匀、细部精细’的特殊要求，形成适用于温州室外涂饰工程的复查评价体系。

- 适用范围：本细则适用于公共建筑外墙、住宅小区外墙、城市更新项目外立面等室外涂饰工程的复查。工程内容须以涂饰为主要工艺。

- 复查工作坚持“基层是关键、细部见真章”原则，重点检查基层处理、涂层均匀性、分格缝处理、细部节点、防污保洁等。企业可依据本细则进行创优策划和自查自纠。

二、复查程序

- 资料审查：专家组对申报资料进行审查，重点核对设计文件、材料检测报告、基层验收记录、施工环境记录等。

- 现场汇报：申报单位介绍工程概况、材料选用、施工工艺、难点及创优措施，时间控制在10分钟内。

- 现场检查：专家组对工程实体质量进行随机抽查，重点检查大面涂饰效果、分格缝、窗框周边、檐口、女儿墙、雨水管周边等细部节点，以及墙面平整度、阴阳角垂直度。

- 查阅备查资料：根据需要，抽查施工过程记录、材料进场记录、隐蔽验收记录等。

- 讲评反馈：专家组对检查情况进行现场讲评，指出亮点和不足，提出改进建议。

三、资料审查要点

| 序号 | 资料名称 | 审查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计文件 | 外墙涂饰设计说明、色卡确认记录、分格缝设计图纸 |
| 2 | 材料证明文件 | 产品合格证、性能检验报告（GB/T 9755）、耐候性检测报告、有害物质限量检测报告 |
| 3 | 基层验收记录 | 基层含水率检测记录（≤10%）、平整度、垂直度验收记录 |
| 4 | 施工记录 | 施工环境条件记录（温度、湿度、风力）、工序交接记录 |
| 5 | 检验批验收记录 | 室外涂饰工程检验批验收记录（每1000㎡为一个检验批） |
| 6 | 竣工图 | 标明涂饰范围、颜色、分格缝位置，与现场相符 |

控制项：材料证明文件（含耐候性检测）、基层验收记录为“一票否决”项，缺一不可。

四、现场检查要点

（一）基层处理

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 基层强度 | 无空鼓、开裂、起砂，强度符合要求 | 基层强度不足导致涂层脱落 |
| 基层平整度 | 2m靠尺检查，偏差≤3mm | 波浪起伏、不平整 |
| 基层含水率 | 现场感官判断，无潮湿痕迹 | 含水率超标导致起皮、泛碱 |
| 阴阳角 | 垂直度偏差≤3mm，线条顺直 | 阴阳角不顺直 |

（二）大面涂饰效果

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 颜色一致性 | 大面积颜色均匀一致，无明显色差 | 色差、发花 |
| 表面观感 | 无流坠、疙瘩、砂眼、刷纹 | 流坠、刷纹明显、颗粒感 |
| 光泽度 | 光泽均匀，符合设计要求 | 光泽不均 |
| 泛碱、咬色 | 无泛碱、咬色现象 | 泛碱、咬色 |

（三）分格缝处理

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 分格缝平直度 | 拉5m线检查，偏差≤2mm | 分格缝歪斜 |
| 分格缝宽度 | 宽窄一致，深度均匀 | 宽窄不一、深浅不一 |
| 分格缝边缘 | 边缘整齐，无污染、无毛刺 | 污染、毛刺 |
| 分格缝交接 | 交接处处理自然，无错台 | 错台、交接生硬 |

（四）细部节点

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 窗框四周 | 收头细致，无大小头，无漏刷 | 窗框四周大小头、收头粗糙 |
| 檐口、腰线 | 涂刷到位，线条顺直 | 漏刷、线条不顺直 |
| 雨水管、空调洞口周边 | 洞口周边涂刷完整，无渗漏隐患 | 洞口周边渗漏、锈迹污染 |
| 女儿墙、压顶 | 涂刷完整，排水坡度正确 | 压顶渗漏、脱落 |
| 变形缝 | 涂刷完整，与变形缝构造协调 | 污染变形缝、涂刷不到位 |

（五）特殊部位

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 不同材料交接处 | 界面清晰，无交叉污染 | 交叉污染、收头粗糙 |
| 落水管、支架等金属件周边 | 涂刷到位，无锈迹污染 | 锈迹污染 |
| 室外踏步、台阶 | 防滑处理到位，涂刷完整 | 防滑效果差、磨损脱落 |
| 外墙面与屋面交接处 | 防水加强处理到位 | 渗漏隐患 |

五、常见扣分项

| 序号 | 扣分项 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基层空鼓、开裂 | 基层处理不到位，未做防裂加强 |
| 2 | 色差明显 | 涂料批次不一致、未搅拌均匀 |
| 3 | 发花 | 涂刷不均匀、基层吸水率不一致 |
| 4 | 流坠、疙瘩 | 涂料稠度不当、涂刷过厚 |
| 5 | 刷纹明显 | 刷子质量差、涂刷方法不当 |
| 6 | 分格缝歪斜 | 弹线不准确、施工随意 |
| 7 | 分格缝宽窄不一 | 未按设计弹线、切割随意 |
| 8 | 窗框四周大小头 | 土建洞口偏差大、抹灰未调整 |
| 9 | 檐口、腰线漏刷 | 细部未处理到位 |
| 10 | 雨水管周边污染 | 成品保护不到位 |
| 11 | 泛碱、咬色 | 基层未封闭、碱性物质析出 |
| 12 | 砂眼、颗粒 | 涂料未过滤、环境粉尘污染 |
| 13 | 阴阳角不顺直 | 腻子找平不到位、打磨不细 |
| 14 | 女儿墙压顶渗漏 | 防水加强处理不到位 |
| 15 | 交叉污染 | 门窗、落水管等未保护到位 |

六、复查结论

6.1 专家组根据现场检查情况，结合DBJ33/T 1077-2025进行综合评价。评价结果分为“推荐”和“不推荐”两种。

6.2 存在以下情况之一的，直接“不推荐”：

- 无材料证明文件或耐候性检测报告；

- 基层处理严重不合格导致大面积空鼓、脱落；

- 存在大面积色差、发花等严重影响观感的质量问题；

- 存在渗漏隐患或明显渗漏现象；

- 申报资料弄虚作假。

6.3 本细则自发布之日起施行，由温州市建筑装饰行业协会负责解释。

温州市建筑装饰行业协会

2026年5月11日

附件三（4）

2026年温州市优秀建筑装饰工程复查实施细则

（建筑幕墙类·幕墙设计）

（试行）

- 总 则

- 为规范温州市优秀建筑装饰工程（幕墙设计）的复查工作，引导设计企业把握幕墙设计创优重点，根据《建筑幕墙工程技术标准》（DB33/T 1240-2021）及《2026年温州市优秀建筑装饰工程评选办法》制定本细则。

- 适用范围：本细则适用于建筑幕墙设计子项的复查。被评审的工程设计，必须是工程也申报建筑幕墙施工的工程，否则项目不单独申报幕墙设计。

- 复查工作坚持“安全为基、创新为魂”原则，重点检查设计创意、结构安全、图纸质量、规范符合性等。企业可依据本细则进行创优策划和自查自纠。

- 资料审查要点

| 序号 | 资料名称 | 审查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计资质证书 | 建筑幕墙工程设计专项资质 |
| 2 | 主设计师职称/资格证书 | 注册在本单位，与设计合同一致 |
| 3 | 设计合同 | 明确设计范围、设计负责人 |
| 4 | 设计说明 | 工程概况、设计依据、技术参数、材料要求 |
| 5 | 施工图 | 立面图、平面图、剖面图、大样图、节点详图 |
| 6 | 结构计算书 | 各类型幕墙结构计算齐全 |
| 7 | 热工计算书 | 满足建筑节能设计要求 |
| 8 | 幕墙四性要求 | 设计文件中明确性能指标 |
| 9 | 竣工验收资料 | 证明设计已落地实施 |
| 10 | 消防验收资料 | 工程已通过消防验收 |

控制项：结构计算书、竣工验收资料、消防验收资料为“一票否决”项。

- 检查要点

- 设计创意（20分）

| 检查项目 | 检查要点 | 评分参考 |
| --- | --- | --- |
| 建筑美学 | 与建筑整体风格协调，富有美感 | 0-10分 |
| 创新性 | 造型新颖，有独特设计亮点 | 0-10分 |

- 结构安全（30分）

| 检查项目 | 检查要点 | 评分参考 |
| --- | --- | --- |
| 计算完整性 | 各类型幕墙结构计算齐全 | 0-10分 |
| 计算正确性 | 荷载取值、计算模型正确 | 0-10分 |
| 节点设计 | 关键节点设计合理、安全可靠 | 0-10分 |

- 规范符合性（25分）

| 检查项目 | 检查要点 | 评分参考 |
| --- | --- | --- |
| 防火设计 | 防火分区、防火封堵设计合理 | 0-8分 |
| 防雷设计 | 防雷接地系统设计完善 | 0-5分 |
| 节能设计 | 热工性能满足节能要求 | 0-7分 |
| 强制性条文 | 无违反强制性条文情况 | 0-5分 |

- 图纸质量（15分）

| 检查项目 | 检查要点 | 评分参考 |
| --- | --- | --- |
| 图纸完整性 | 平立剖、大样、节点齐全 | 0-5分 |
| 图纸规范性 | 图签、签字、出图章齐全 | 0-5分 |
| 表达清晰度 | 图纸表达清晰，易于施工 | 0-5分 |

- 落地效果（10分）

| 检查项目 | 检查要点 | 评分参考 |
| --- | --- | --- |
| 设计还原度 | 竣工效果与设计图纸吻合 | 0-5分 |
| 可实施性 | 设计便于施工，无重大变更 | 0-3分 |
| 用户评价 | 建设单位评价高 | 0-2分 |

- 复查结论

- 专家组根据检查情况进行综合评价。评价结果分为“推荐”和“不推荐”两种。

- 存在以下情况之一的，直接“不推荐”：

- 无结构计算书或计算严重错误；

- 无竣工验收资料；

- 设计存在严重违反强制性条文问题；

- 申报资料弄虚作假。

- 本细则自发布之日起施行，由温州市建筑装饰行业协会负责解释。

温州市建筑装饰行业协会

2026年5月11日